## 周期数
读数据：
心跳冗余（2字节） |  | 模块状态（8字节） |  | 奇偶校验（4字节） |  | 数据质量位（4字节） |  | 通道数据（变长0~64字节）
心跳冗余
位 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
第1字节 | 心跳信号： 250ms递增一次，（0-15）； |  |  |  | 0b0000：无SOE事件
0b0110：有SOE事件
第2字节 | reserved |  |  |  | 0b1110：当前为主模块
0b0101：当前为从模块
模块状态
第1字节 | 芯片温度1、2
第2字节
第5字节 | 芯片温度3、4
第6字节
第3字节 | 通信误码率A、误码率B
第4字节
第7字节 | 模块电压 模块湿度（保留）
第8字节
数据质量位
0b01 | 通道数据可信
0b10 | 通道数据不可信-丢弃
0b00 0b11 | 非法丢弃
AI
滤波后
Byte0 | Byte1
高字节 | 低字节
AO
Byte0 | Byte1
高字节 | 低字节
DI
Bit4-7
E:1/5:0
DO
Bit4-7
E:1/5:0
PI
Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3
24~31位 | 16~23位 | 8~15位 | 0~7位
模拟量通道数据以字节为单位对齐
奇偶校验位（模拟量，数字量填0）
滤波前 |  | 滤波后
Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3
Ch0-7 | Ch8-15 | Ch0-7 | Ch8-15
写数据：
奇偶校验（4字节） |  | 数据质量位（4字节） |  | 通道数据（变长0~64字节）

## 诊断
模块诊断
常规诊断 | 扩展诊断区
6个字节 | 设备诊断/3字节 |  | 标识号诊断/2字节 |  | 通道诊断/48字节
常规诊断
位 |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
第1字节 | 头 | Mast_Lock | Prm_Fault | Invalid_Slave_Response | Not_Supported | Ext_Diag | Cfg_Fault | Station_Not_Ready | Station_Non_Existent
第2字节 | 诊断域 | Deactivated | reserved | Sync_Mode | Freeze_Mode | WD_On | Always_On | Stat_Diag | Prm_Req
第3字节 | 诊断域 | Ext_Daia_Overflow | reserved
第4字节 | 诊断域 | 本字节是参数化从站的主站的站地址。如果从站没有被主站参数化，则为255。
第5字节 | 从站ID | 从站ID高字节
第6字节 | 从站ID | 从站ID低字节
第1字节 | 7 Mast_Lock 1：从站已经被另外的主站参数化； 0：从站未被另外的主站参数化 从站将该位置零 6 Prm_Fault 1：参数数据错误； 0：参数数据正确 5 Invalid_Slave_Response 1：无效的从站响应； 0：正常 从站将该位置零 4 Not_Supported 1：从站不支持所请求的服务； 0：从站支持所请求的服务 3 Ext_Diag 1：从站有扩展诊断信息 ； 0：从站无扩展诊断信息 2 Cfg_Fault 1：组态数据不匹配； 0：组态数据匹配 1 Station_Not_Ready 1：从站未准备好数据交换； 0：从站准备好数据交换 0 Station_Non_Existent 1：从站不存在； 0：从站存在 从站将该位置零
第2字节 | 7 Deactivated： 从站未活动（inactive） 6 reserved： 保留 5 Sync_Mode： 从站接收到“同步”（Sync.）控制命令，处于同步模式 4 Freeze_Mode： 从站接收到“冻结”（Freeze）控制命令，处于冻结模式 3 WD_On： 激活从站看门狗 2 Always_On： 该位总是由从站设置为1 1 Stat_Diag： 静态诊断 1) 0 Prm_Req 1：从站需要重新参数化和组态； 0：从站无需重新参数化和组态
第3字节 | 7 Ext_Daia_Overflow： 诊断信息溢出 6~0 reserved： 保留
设备诊断
位 |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
第一字节 | 头 | 0x04：该诊断区包含头字节的长度为3字节
第二字节 | 诊断域 | 0:DPB网正常 | 0:DPA网正常 | 0:SOE校时正常 | 0:模块为主 |  |  | 0:校准数据正常 | 0:通道正常
|  | 1:DPB网故障 | 1:DPA网故障 | 1:SOE校时故障 | 1:模块为从 |  |  | 1:校准数据错误 | 1:通道故障
第三字节 | 诊断域 | 0:查询电源正常 | 0:现场电源正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1:查询电源故障 | 1:现场电源故障 | [6 empty] | 光模A块故障 | 光模块B故障
标识号诊断
位 |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
第一字节 | 头 | 0 | 1 | 该诊断区包含头字节的长度，该长度为字节长度
第二字节 | 诊断域 | 有诊断信息的模块识别号(Module_Reference)列表
通道诊断
Ch0诊断 | Ch1诊断 | Ch2诊断 | Ch3诊断 | Ch4诊断 | Ch5诊断 | Ch6诊断 | Ch7诊断 | Ch8诊断 | Ch9诊断 | Ch10诊断 | Ch11诊断 | Ch12诊断 | Ch13诊断 | Ch14诊断 | Ch15诊断
3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节 | 3字节
位 |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
第1字节 | 头 | 0x80（模块识别号）
第2字节 | IO类型/通道号 | 01（输入） |  | 通道号
10（输出）
第3字节 | 通道数据类型/故障类型 | 101（通道数据类型为3bit） |  |  | 0：故障恢复
1：短路诊断
2：欠量程
3：超量程
6：断路诊断
7：namur超量程
8：namur欠量程
16：抖动诊断
21：频率超限报警
[5 empty] | 22：通道过流报警 |  | 使能通道过流诊断

## AI
用户参数 | 参数信息 |  |  |  | 备注
| 取值 | 提示词 | 说明 | 长度
CH type | 0（默认） | None | 通道无类型 | 1Byte | 配置的通道类型
| 1 | AI | 配置为AI通道
| 2 | AO | 配置为AO通道
| 3 | DI | 配置为DI通道
| 4 | DO | 配置为DO通道
| 5 | PI | 配置为PI通道
CH 50/60Hz suppression | 1 | No suppression | 不抑制工频干扰 | 1byte | 道参数
| 2（默认） | 50Hz suppression | 抑制50Hz/60Hz工频干扰
CH status | 0b11（默认） | Enable & normal diag | 使能通道和常规诊断 | 2bits | 单通道参数中的优先级最高
| 0b10 | Enable & Namur diag | 使能通道和Namur诊断
| 0b00 | Disable | 通道1禁用，此时上报通道数据为0，数据质量位无效，无诊断
线制 | 1（默认） |  | 二线制 | 2bits
| 2 |  | 四线制
hart功能 | 1（默认） |  | 不使能 | 2bits
| 2 |  | 使能
Res | Reserved |  |  | 2bits
CH scale | 74（默认） | 0~22.7mA | 通道量程 | 1byte | 量程代码为DP标准约定的
CH integration time | 1（默认） |  | 无滤波 | 1byte
| 2 | 20ms | 通道数据的滤波时间是20ms
| 4 | 50ms | 通道数据的滤波时间是50ms
| 8 | 100ms | 通道数据的滤波时间是100ms
| 16 | 150ms | 通道数据的滤波时间是150ms
| 32 | 200ms | 通道数据的滤波时间是200ms
| 64 | 500ms | 通道数据的滤波时间是500ms
| 128 | 1s | 通道数据的滤波时间是1000ms

## AO
用户参数 | 参数信息 |  |  |  | 备注
| 取值 | 提示词 | 说明 | 长度
CH type | 0（默认） | None | 通道无类型 | 1Byte | 配置的通道类型
| 1 | AI | 配置为AI通道
| 2 | AO | 配置为AO通道
| 3 | DI | 配置为DI通道
| 4 | DO | 配置为DO通道
| 5 | PI | 配置为PI通道
CH status | 0b11（默认） | CH enable& enable open-load diagnosis | 使能通道和断线诊断 | 2bits | 单通道参数中的优先级最高
| 0b10 | CH enable& disable open-load diagnosis | 使能通道但不使能断线诊断
| 0b00 | Disable | 通道不使能
CH fault action mode | 0b00（默认） | Hold last value | 模块离线时输出保持上一拍值有效值 | 2bits | 单通道用户参数
| 0b11 | Preset safe value | 模块离线时输出预设安全值
hart功能 | 1（默认） |  | 不使能 | 2bits
| 2 |  | 使能
Res | reserved |  |  | 2bits
CH scale | 74（默认） | 0~22.7mA | 通道量程 | 1byte | 量程代码为DP标准约定的
CH preset safe value | 0~65535 （默认10400，输出3.6mA） | 无 | 预设安全值，如果选择故障输出保持此项不可选，如果选择故障输出安全预设值，此项可选 | 2bytes | 0对应0mA，65535对应22.7mA

## DI
用户参数 | 参数信息 |  |  |  | 备注
| 代码 | 提示词 | 说明 | 长度
CH type | 0（默认） | None | 通道无类型 | 1Byte
| 1 | AI | 配置为AI通道
| 2 | AO | 配置为AO通道
| 3 | DI | 配置为DI通道
| 4 | DO | 配置为DO通道
| 5 | PI | 配置为PI通道
DI channel input type | 0x55（默认） | Contact input | 触点型输入 | 1byte
| 0xCC | Voltage input | 电平型输入
|  | Voltage input | Namur型输入
DI channel chatter alarm | 0x55（默认） | Enable | 扰动使能 | 1byte
| 0xCC | Disable | 扰动不使能
SOE function | 0x55 | Enable | SOE功能使能 | 1byte
| 0xCC（默认） | Disable | SOE功能不使能
CH status | 0b11（默认） | Enable | 通使能，无诊断 | 2bits
| 0b00 | Disable | 通道禁用，此时不再上报该通道的事件
CH External line fault | 0b11（默认） | Enable | 通道断线报警使能 | 2bits
| 0b00 | Disable | 通道断线报警禁用
Namur function | 1（默认） |  | 无 | 2bits
| 2 |  | 电平型2.5mA
| 3 |  | 电平型7mA
Res | reserved |  |  | 2bits
CH filter | 1 | 0ms | 不滤波 | 1byte
| 2 | 10ms | 去除＜2ms的抖动
| 4 | 20ms | 去除＜4ms的抖动
| 8（默认） | 50ms | 去除＜10ms的抖动
| 16 | 100ms | 去除＜20ms的抖动
| 32 | 200ms | 去除＜200ms的抖动
| 64 | 500ms | 去除＜2300ms的抖动
| 128 | 1s | 去除＜2301ms的抖动

## DO
用户参数 | 参数信息 |  |  |  | 备注
| 代码 | 提示词 | 说明 | 长度
CH type | 0（默认） | None | 通道无类型 | 1Byte | 配置的通道类型
| 1 | AI | 配置为AI通道
| 2 | AO | 配置为AO通道
| 3 | DI | 配置为DI通道
| 4 | DO | 配置为DO通道
| 5 | PI | 配置为PI通道
CH status | 0b11（默认） | CH enable& enable open-load diagnosis | 通道使能 | 2bits | 单通道参数中的优先级最高
| 0b00 | Disable | 通道不使能
CH diag | 0b00 |  | 不使能通道诊断 | 2bits | 单通道参数
| 0b01（默认） |  | 使能通道查询电源诊断
| 0b10 |  | 使能通道过流诊断
CH fault action mode | 0b00（默认） | Hold last value | 故障时输出保持上一拍值 | 2bits | 单通道参数
| 0b11 | preset safe value | 故障时输出通道预设安全值
CH preset safe value | 0b00（默认） | Open | 通道开路 | 2bits | 通道的预设安全值，如果选择故障输出安全预设值，此项可选，否则不可选
| 0b11 | Close | 通道闭合
CH contact type | 0b00（默认） |  | 电平型输出方式 | 2bits | 单通道参数
| 0b11 |  | 触点型输出方式
Res | reserved |  |  | 6bits

## PI
用户参数 | 参数信息 |  |  |  | 备注
| 代码 | 提示词 | 说明 | 长度
CH type | 0（默认） | None | 通道无类型 | 1Byte | 配置的通道类型
| 1 | AI | 配置为AI通道
| 2 | AO | 配置为AO通道
| 3 | DI | 配置为DI通道
| 4 | DO | 配置为DO通道
| 5 | PI | 配置为PI通道
CH Work Mode | 0b0：计数 |  | 工作模式 | 2bit
0b1：测频（默认）
CH Trigge Mode | 00：上升沿 | Channel Trigger mode | 触发模式 | 2bit
11:下降沿触发（默认）
CH Signal Mode | 0b0：正弦波 | Channel Signal mode | 通道信号类型 | 2bit
0b1：脉冲（默认）
CH Minimum Pulse Width | 0 | 1ms | 最小脉宽时间 | 2bit
| 1 | 500us
| 2 | 200us
| 3（默认） | 20us（ 默认）
CH Disconnection Alarm Frequency | 0 | 00:1hz | 频率超限报警门限 | 2bit
| 1 | 01:0.1hz
| 2（默认） | 11:0hz（默认）
CH status | 0b11（默认） | CH enable | 通道使能 | 2bits
| 0b00 | Disable | 通道不使能
Res | reserved |  |  | 4bits
CH filter time | 1（默认） | 10ms | 通道数据的采集周期为10ms | 1Byte
| 2 | 20ms | 通道数据的采集周期为20ms
| 4 | 50ms | 通道数据的采集周期为50ms
| 8 | 100ms | 通道数据的采集周期为100ms
| 16 | 200ms | 通道数据的采集周期为200ms
| 32 | 500ms | 通道数据的采集周期为500ms
| 64 | 1s | 通道数据的采集周期为1s

## 报警
诊断项 | 诊断内容 | 是否可恢复 | 是否上报
模块 | 复位 | 是 | 否
电源 | 电源过压（根据各器件供电范围确定） | 是 | 是
| 电源欠压（根据各器件供电范围确定） | 是 | 是
温度 | 机箱温度过高 | 是 | 是
湿度 | 机箱湿度过高 | 是 | 是
通信 | 通信误包率 | 是 | 是
内部硬件 | 锁相环失锁 | 是 | 否
IO-BUS总线 | 单网故障 | 是 | 是
| 双网故障 | 是 | 是
冗余数据链路 | 链路故障 | 是 | 是
冗余状态链路 | 链路故障 | 是 | 是
校时 | SOE校时超时故障 | 是 | 是
校准系数 | 校准系数读取错误 | 是 | 是
查询电源 | 查询电源故障 | 是 | 是
现场电源 | 现场电源故障 | 是 | 是
软件 | 故障检测上报 | 是 | 是
诊断项 | 诊断内容 | 是否可恢复 | 是否上报
AI | 通道断路 | 是 | 是
| 通道短路 | 是 | 是
| 通道欠量程 | 是 | 是
| 通道超量程 | 是 | 是
| namur欠量程 | 是 | 是
| namur超量程 | 是 | 是
AO | 短路诊断 | 是 | 是
| 断路诊断 | 是 | 是
DI | 通道扰动监测报警 | 是 | 是
| 断路诊断（Namur） | 是 | 是
DO | 负载断线 | 是 | 是
| 通道过流报警 | 是 | 是
| 通道输出短路保护 | 是 | 是
PI | 频率超限报警 | 是 | 是

## Sheet2
1、质量位、常规诊断参数 2、74413 ADC配置会影响其他通道 3、通道类型更改后老的报警无法消除，目前做不到。 4、通道诊断关闭，老报警是否要恢复，应该要恢复，待确认目前是否恢复； 5、增加新机柜、AT、HMI都要增加。 6、数据库导入导出需要AT从测点类型设置通道类型；